## mensile linea 2
Linea 2 - Presentazione dei valori medi giornalieri di emissione di febbraio 2015
Giorno | Ore di marcia | CO (mg/Nm3) | FLAG | COT (mg/Nm3) | FLAG | HCl (mg/Nm3) | FLAG | HF (mg/Nm3) | FLAG | NOx (mg/Nm3) | FLAG | Polveri (mg/Nm3) | FLAG | O2 (%) | FLAG | H2O (%) | FLAG | Temperatura Fumi (Â°C) | FLAG | Pressione (mbar) | FLAG | O2PostComb (%) | FLAG | Temp Post Comb (Â°C) | FLAG
1 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
2 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
3 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
4 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
5 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
6 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
7 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
8 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
9 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
10 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
11 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
12 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
13 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
14 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
15 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
16 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
17 | 1.5 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
18 | 24 | 10.7 | 130 | 0.6 | 130 | 5.3 | 130 | 0.5 | 130 | 150.8 | 130 | 1 | 130 | 17 | 130 | 34 | 130 | 170 | 130 | 1013 | 130 | 7.5 | 130 | 921.8 | 130
19 | 24 | 6.2 | 130 | 0.1 | 130 | 5.5 | 130 | 0.5 | 130 | 145.3 | 130 | 0.5 | 130 | 17.1 | 130 | 34.6 | 130 | 170 | 130 | 1013 | 130 | 7.5 | 130 | 930 | 130
20 | 24 | 10.6 | 130 | 1 | 130 | 5.2 | 130 | 0.4 | 130 | 126.1 | 130 | 0.5 | 130 | 17.2 | 130 | 34.6 | 130 | 170 | 130 | 1013 | 130 | 7.8 | 130 | 942.9 | 130
21 | 24 | 6 | 130 | 0.4 | 130 | 5.5 | 130 | 0.5 | 130 | 128.2 | 130 | 0.6 | 130 | 17.1 | 130 | 36.3 | 130 | 170 | 130 | 1013 | 130 | 7.7 | 130 | 935.8 | 130
22 | 24 | 7.2 | 130 | 0.2 | 130 | 5.6 | 130 | 0.5 | 130 | 124.3 | 130 | 0.6 | 130 | 17 | 130 | 37.8 | 130 | 170 | 130 | 1013 | 130 | 7.6 | 130 | 935.9 | 130
23 | 24 | 5.4 | 130 | 0.2 | 130 | 6.1 | 130 | 0.5 | 130 | 125.6 | 130 | 0.6 | 130 | 17.2 | 130 | 37.5 | 130 | 170 | 130 | 1013 | 130 | 7.5 | 130 | 931 | 130
24 | 24 | 5.9 | 130 | 0.3 | 130 | 6.1 | 130 | 0.5 | 130 | 127.9 | 130 | 0.6 | 130 | 17 | 130 | 39 | 130 | 170 | 130 | 1013 | 130 | 7.7 | 130 | 929 | 130
25 | 24 | 8.3 | 130 | 1.1 | 130 | 6.2 | 130 | 0.5 | 130 | 142.2 | 130 | 0.6 | 130 | 17.1 | 130 | 37.8 | 130 | 170 | 130 | 1013 | 130 | 7.8 | 130 | 928.5 | 130
26 | 24 | 5.4 | 130 | 0.3 | 130 | 6.4 | 130 | 0.5 | 130 | 138.4 | 130 | 0.6 | 130 | 17.1 | 130 | 37.8 | 130 | 170 | 130 | 1013 | 130 | 7.9 | 130 | 939.3 | 130
27 | 24 | 5 | 130 | 0.4 | 130 | 6.6 | 130 | 0.5 | 130 | 139.4 | 130 | 0.6 | 130 | 17.1 | 130 | 37.4 | 130 | 170 | 130 | 1013 | 130 | 7.7 | 130 | 934.3 | 130
28 | 24 | 5.3 | 130 | 0.5 | 130 | 6.3 | 130 | 0.4 | 130 | 118.3 | 130 | 0.6 | 130 | 17.1 | 130 | 37.2 | 130 | 170 | 130 | 1013 | 130 | 7.5 | 130 | 938.5 | 130
Ore di marcia | 265.5
Limite giornaliero |  | 50 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 200 |  | 10
Superamenti |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Media mensile |  | 6.9 | VAL | 0.5 | VAL | 5.9 | VAL | 0.5 | VAL | 133.5 | VAL | 0.6 | VAL | 17.1 | VAL | 36.7 | VAL | 155.3 | VAL | 957 | VAL | 7.6 | VAL | 933.3 | VAL
* = media non valida n.p. = non pervenuta n.c. = non calcolabile