## 201502_2_L3
ANALISI MENSILE - MEDIE 24h (su base oraria, ORA SOLARE) Tenore O2 di riferimento:11% LADURNER srl Data: 09/03/2015 11.25.13
MONTALE LINEA 3 (Riepilogo di febbraio 2015)
GIORNO | SEMIORE DI MARCIA | CO [mg/Nm3] | Polveri [mg/Nm3] | Nox [mg/Nm3] | HF [mg/Nm3] | SO2 [mg/Nm3] | THC [mg/Nm3] | O2 Secco[%] | Temp, Fumi [°C] | Portata Fumi [KNm3/h] | Pressione [mBar] | H2O[%] | O2 Post Combust. [%] | Temp, Post Combust. [°C] | HCL [mg/Nm3]
01/02/2015 | 48 | 7.4 | 0 | 158.8 | 0 | 9.2 | 1.4 | 11.11 | 160 | 19.157 | 995 | 16 | 9.72 | 887 | 0.1
02/02/2015 | 48 | 7,8 * | 0,0 * | 156,2 * | 0,00 * | 8,8 * | 1,2 * | 11,37 * | 160 | 19,552 * | 997 | 16 * | 9.84 | 883 | 0,2 *
03/02/2015 | 48 | 6.4 | 0.4 | 167.8 | 0 | 9 | 1.4 | 11.16 | 161 | 18.496 | 997 | 16 | 10.12 | 883 | 2.1
04/02/2015 | 48 | 3.6 | 0.7 | 162.3 | 0 | 9.3 | 1.2 | 11.21 | 163 | 18.91 | 997 | 16 | 10.31 | 885 | 1.9
05/02/2015 | 48 | 5.2 | 0.7 | 158.3 | 0 | 7.7 | 1 | 11.35 | 163 | 19.437 | 996 | 16 | 10.66 | 882 | 0.6
06/02/2015 | 48 | 8 | 0.2 | 158.6 | 0 | 7.6 | 1.4 | 11.3 | 154 | 19.73 | 997 | 16 | 10.31 | 888 | 0.7
07/02/2015 | 48 | 9.4 | 0 | 158.1 | 0 | 6.6 | 1 | 11.84 | 158 | 21.801 | 1000 | 15 | 11.15 | 891 | 0.1
08/02/2015 | 48 | 11.5 | 0 | 158.3 | 0 | 7 | 1.1 | 12.1 | 163 | 20.955 | 999 | 15 | 11 | 886 | 0.2
09/02/2015 | 43 | 13.7 | 0 | 157.4 | 0 | 5.6 | 1.3 | 12.12 | 169 | 20.832 | 1001 | 14 | 11.42 | 883 | 0.1
10/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
11/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
12/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
13/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
14/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
15/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
16/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
17/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
18/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
19/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
20/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
21/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
22/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
23/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
24/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
25/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
26/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
27/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
28/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
Limite Mensile |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Media Mensile |  | 8,1 {96,3%} | 0,2 {96,3%} | 159,6 {96,3%} | 0,00 {96,3%} | 7,9 {96,3%} | 1,2 {96,3%} | 11,50 {96,3%} | 161 {100,0%} | 19,884 {96,5%} | 997 {100,0%} | 16 {96,5%} | 10,49 {100,0%} | 885 {100,0%} | 0,7 {96,3%}
Valori validi |  | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 427 | 412 | 427 | 412 | 427 | 427 | 411
M,24h > Limite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda:
* = Media non valida
!! = Media>Limite
N.P. = Media non pervenuta
Valori validi = n° medie orarie/semiorarie valide nel mese
N.C. = Media non calcolata
{ } = % valori validi considerati per il calcolo della media
Id% = Indice di disponibilità in %
M.48h valide = n° delle medie di 48 ore valide nel mese
M.24h > Limite = n° medie 24h > del LIMITE DI LEGGE