## mensile linea 03
Linea 3 - Presentazione dei valori medi giornalieri di emissione di febbraio 2015
Giorno | Ore di marcia | CO (mg/Nm3) | FLAG | COT (mg/Nm3) | FLAG | HCl (mg/Nm3) | FLAG | HF (mg/Nm3) | FLAG | NOx (mg/Nm3) | FLAG | SO2 (mg/Nm3) | FLAG | Polveri (mg/Nm3) | FLAG | O2 (%) | FLAG | H2O (%) | FLAG | Temperatura Fumi (Â°C) | FLAG | Pressione (mbar) | FLAG | Portata (KNm3/h) | FLAG | O2PostComb (%) | FLAG | Temp Post Comb (Â°C) | FLAG
1 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
2 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
3 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
4 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
5 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
6 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
7 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
8 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
9 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
10 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
11 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
12 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
13 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
14 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
15 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
16 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
17 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
18 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
19 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
20 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
21 | 0 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150 | n,c, | 150
22 | 12 | 17.2 | 140 | 0.2 | 140 | 0.5 | 140 | 0 | 140 | 155.7 | 140 | 8.1 | 140 | 0.4 | 140 | 11.6 | 140 | 16.8 | 140 | 137 | 140 | 998.8 | 140 | 0 | 140 | 10.5 | 140 | 897.6 | 140
23 | 20.5 | 10.2 | 130 | 0 | 130 | 0.4 | 130 | 0 | 130 | 152.1 | 130 | 6.2 | 130 | 0 | 130 | 12.5 | 130 | 16.6 | 130 | 156.2 | 130 | 997 | 130 | 0.1 | 130 | 10.8 | 130 | 895.3 | 130
24 | 24 | 9.3 | 130 | 0.1 | 130 | 0.4 | 130 | 0 | 130 | 164.8 | 130 | 4.6 | 130 | 0 | 130 | 12.7 | 130 | 16.6 | 130 | 155.2 | 130 | 996.7 | 130 | 0 | 130 | 10.6 | 130 | 906.2 | 130
25 | 24 | 12.1 | 130 | 0.1 | 130 | 0.3 | 130 | 0 | 130 | 161.9 | 130 | 4.6 | 130 | 0 | 130 | 12.3 | 130 | 16.5 | 130 | 158.5 | 130 | 998 | 130 | 0 | 130 | 10.6 | 130 | 902.7 | 130
26 | 24 | 11.1 | 130 | 0.1 | 130 | 0.2 | 130 | 0 | 130 | 159.5 | 130 | 4.1 | 130 | 0 | 130 | 14.2 | 130 | 16.5 | 130 | 161.5 | 130 | 999.5 | 130 | 0 | 130 | 10.5 | 130 | 909.2 | 130
27 | 24 | 10.8 | 130 | 0.1 | 130 | 0.6 | 130 | 0 | 130 | 174.3 | 130 | 7.2 | 130 | 0 | 130 | 13.1 | 130 | 16.4 | 130 | 165.3 | 130 | 998.8 | 130 | 0 | 130 | 10.6 | 130 | 916.1 | 130
28 | 24 | 15.4 | 130 | 0.1 | 130 | 0.4 | 130 | 0 | 130 | 166.9 | 130 | 7.1 | 130 | 0 | 130 | 15.2 | 130 | 16.5 | 130 | 161.8 | 130 | 999.6 | 130 | 0 | 130 | 10.8 | 130 | 903.8 | 130
Ore di marcia | 152.5
Limite giornaliero |  | 50 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 200 |  | 50 |  | 10
Superamenti |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Media mensile |  | 12 | VAL | 0.1 | VAL | 0.4 | VAL | 0 | VAL | 162.9 | VAL | 5.8 | VAL | 0 | VAL | 13.2 | VAL | 16.5 | VAL | 75.5 | VAL | 1018.1 | VAL | 0 | VAL | 10.6 | VAL | 905.2 | VAL
* = media non valida n.p. = non pervenuta n.c. = non calcolabile